## Parter
SZPITAL KOPERNIKA - KARDIOLOGIA
TABLICA "TO1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Obwody istniejące | 24.7 | 0.65 | 0.8 | 0.75 | 16.055 | 12.0412
2. | Gniazda wtykowe | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 1.98 | 1.485
3. | Gniazda przy umywalkach | 3 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 0.9
4. | Oświetlenie | 1.2 | 0.8 | 0.98 | 0.20306 | 0.96 | 0.19494
| Łącznie | 32.2 | 0.62717 | 0.81 | 0.724 | 20.195 | 14.6212 | 24.9323
| Rezerwa 10% | 3.22 | 0.62717 | 0.81 | 0.724 | 2.0195 | 1.4621 | 2.4932
| Łącznie z rezerwą | 35.42 | 0.62717 | 0.81 | 0.724 | 22.2145 | 16.0833 | 27.4255 | 39.6322
TABLICA "TR1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Obwody istniejące | 10.1 | 0.75 | 0.94 | 0.36295 | 7.575 | 2.7494
2. | Gniazda komputerowe | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 2.8 | 2.1
4. | Oświetlenie | 0.4 | 0.8 | 0.98 | 0.20306 | 0.32 | 0.064979
| Łącznie | 13.3 | 0.80414 | 0.90866 | 0.4595 | 10.695 | 4.9143 | 11.77
| Rezerwa 10% | 1.33 | 0.80414 | 0.90866 | 0.4595 | 1.0695 | 0.49143 | 1.177
| Łącznie z rezerwą | 14.63 | 0.80414 | 0.90866 | 0.4595 | 11.7645 | 5.4058 | 12.947 | 18.7096
TABLICA "TOS1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtykowe | 20.1 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 12.06 | 9.045
2. | Gniazda przy umywalkach | 13 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 5.2 | 3.9
3. | Technologia | 7.5 | 0.4 | 0.8 | 0.75 | 3 | 2.25
4. | Oświetlenie | 3.07 | 0.8 | 0.98 | 0.20306 | 2.456 | 0.49871
| Łącznie | 43.67 | 0.52017 | 0.82275 | 0.69087 | 22.716 | 15.6937 | 27.6099
| Rezerwa 10% | 4.367 | 0.52017 | 0.82275 | 0.69087 | 2.2716 | 1.5694 | 2.761
| Łącznie z rezerwą | 48.037 | 0.52017 | 0.82275 | 0.69087 | 24.9876 | 17.2631 | 30.3709 | 43.8886
TABLICA "TOSR1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Gniazda wtykowe | 2.4 | 0.75 | 0.94 | 0.36295 | 1.8 | 0.65331
2. | Gniazda komputerowe | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.75 | 2.8 | 2.1
4. | Oświetlenie | 0.7 | 0.8 | 0.98 | 0.20306 | 0.56 | 0.11371
| Łącznie | 5.9 | 0.87458 | 0.87413 | 0.55563 | 5.16 | 2.867 | 5.903
| Rezerwa 10% | 0.59 | 0.87458 | 0.87413 | 0.55563 | 0.516 | 0.2867 | 0.5903
| Łącznie z rezerwą | 6.49 | 0.87458 | 0.87413 | 0.55563 | 5.676 | 3.1537 | 6.4933 | 9.3834
TABLICA "1T-IT1"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Obwody IT | 9.1 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.37 | 4.7775
| Łącznie | 9.1 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.37 | 4.7775 | 7.9625 | 34.6196
TABLICA "1T-IT2"
Lp. | Odbiorniki | Pi | kz | cos fi | tg fi | Pz | Q | S | Prąd J
|  | kW | - | - | - | kW | kvar | kVA | A
1. | Obwody IT | 9.1 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.37 | 4.7775
| Łącznie | 9.1 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 6.37 | 4.7775 | 7.9625 | 34.6196