JANUSZ WYŻNIKIEWICZ

PRACOWNIA  ARCHITEKTONICZNA

UL.ŁĄKOWA 11, 90-562 ŁÓDŹ, TEL./FAX (42) 6395036

REGON: 472198545                                                                      NIP: 726-105-25-60

| UMOWA Nr: | 119/ZP/14/D | DATA: marzec 2015 |
| --- | --- | --- |
| TEMAT: | Przebudowa pomieszczeń po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziału Kardiologii działka nr 85/40, obręb G12 |  |
| STADIUM: | Projekt budowlany i wykonawczy |  |
| OBIEKT: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi |  |
| NAZWA OPRACOWANIA: | Instalacja wentylacji |  |
| ZLECENIODAWCA: | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika Łódź, ul. Pabianicka 62 |  |

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| --- | --- | --- |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Andrzej Guzewicz upr. nr 99/84/WMŁ |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Adam Bartosiak upr nr. 223/01/WŁ |  |

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA

3.1. Wentylacja pomieszczeń technologii medycznej

3.2. Wentylacja pomieszczenia sanitarne i inne

3.3. Kanały

3.4. Klapy p-poż

3.5. Automatyka

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

5. WYTYCZNE DLA BRANŻ

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ

7. WYTYCZNE BIOZ

8. WYKAZ RYSUNKÓW

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy pomieszczeń po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi i obejmuje swoim zakresem:

- instalację wentylacji

- instalację wentylacji sanitariatów i innych pomieszczeń

- instalację oddymiania korytarzy w budynku frontowym

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

-	rozporządzenie MZ z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. Nr 12 poz. 739 ),

-	rozporządzenie MI z dnia 7 kwietnia 2009r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z pozn. zm.)

-	rozporządzenie MP i. PS. z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. Nr 169/03),

-	rozporządzenie MP i PS z dnia 2 marca 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

-	rozporządzenie MP i PS z dnia 6 czerwca 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZANIA

3.1.  Wentylacja pomieszczeń technologii medycznej .

Dla pomieszczeń technologii medycznej zlokalizowanych na niskim parterze zaprojektowano instalację wentylacji nawiewno – wyciągowej. Krotności wymian w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto zgodnie z wytycznymi części technologicznej.

Zestawienie ilości powietrza dla poszczególnych pomieszczeń zestawiono tabeli.

Tabela. Bilans powietrza –  pomieszczenia technologiczne

| Nr | POMIESZCZENIE |  |  |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Powierzchnia/ Kubatura m2/m3 | Krotność n-1 | Nawiew m3 | Wyciąg m3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | POMIESZCZENIA TECHNOLOGII MEDYCZNEJ |  |  |  |  |  |
| 1 | Pokój pielęgniarek | 15,58/47 | 3 | 150 | 150 |  |
| 2 | Pokój socjalny | 14,62/44 | 2 | 100 | 100 |  |
| 3 | Pokój 4-łóżkowy | 34,67/104 | 2 | 210 | 210 |  |
| 4 | Sanitariat | 4,9/15 | 4 | - | 50 |  |
| 5 | Pokój 2-łóżkowy | 20,6/63 | 2 | 120 | 120 |  |
| 6 | Sanitariat | 3,78/ | 4 | - | 50 |  |
| 7 | Pokój lekarza dyżurnego | 17,14/35 | 2 | 70 | 70 |  |
| 8 | Sanitariat | 3,06/ | 4 | - | 50 |  |
| 9 | Przedsionek | 5,03/15 | 2 | 50 | 50 |  |
| 10 | Śluza | 4,68/14 | 5 | 50 | 50 | Wyc.indyw. |
| 11 | Izolatka | 13,20/40 | 4 | 160 | - |  |
| 12 | Sanitariat | 3,50 | 4 | - | 50 | Wyc.indyw |
| 13 | Brudownik | 8,9/26 | 4 | 100 | 100 | Wyc.indyw |
| 14 | Brudownik | 7,35/22 | 4 | 100 | 100 | Wcyc.indyw |
| 15 | Komunikacja | 49,5/150 | 2 | 300 | 300 |  |
| 16 | Komunikacja | 7,53/30 | 2 | 60 | 60 |  |
| 17 | Punkt pielęgniarski | 4,0/12 | 2 | 50 | 50 |  |
| 18 | Przygotowalnia | 5,22/16 | 4 | 70 | 70 |  |
| 19 | Pokój rozmów | 9,32/30 | 4 | 120 | 120 |  |
| 20 | Pokój narad | 18,2/55 | 4 | 220 | 120 |  |
| 21 | Komunikacja | 12,85/37 | 2 | 80 | 80 |  |
| 22 | Pomieszczenie porządkowe | 3,0/10 | 2 | 50 | 50 |  |
| 23 | Pom. konsultacji | 13,67/40 | 2 | 100 | 100 |  |
| 24 | Pok. lekarza | 19,58/60 | 2 | 120 | 120 |  |
| 25 | Pokój 2-łóżkowy | 16,9/50 | 2 | 100 | 100 |  |
| 26 | Sanitariat | 3,94 | 4 | - | 50 | Wcyc.indyw |
| 27 | Pokój 2- łóżkowy | 17,13/50 | 2 | 100 | 100 |  |
| 28 | Sanitariat | 3,92 | 4 | - | 50 | Wcyc.indyw |
| 29 | Sekretariat | 19,71/60 | 2 | 120 | 120 |  |
| 30 | Komunikacja | 75,33/230 | 2 | 460 | 460 |  |
| 31 | Sekretariat | 4,99/15 | 2 | 50 | 50 |  |
| 32 | Pokój ordynatora | 20,27/60 | 2 | 120 | 120 |  |
| 33 | Komunikacja | 17,4/45 | 2 | 100 | 100 |  |
| 34 | Gabinet badań USG | 13,5/40 | 2 | 100 | 100 |  |
| 35 | Promorte | 9,0/30 | 3 | 100 | 100 | Wcyc.indyw |
| 36 | Magazyn | 22,0/70 | 2 | 150 | 150 |  |
| 37 | Magazyn | 5,4/20 | 2 | 50 | 50 |  |
| 38 | Komunikacja | 22,25/67 | 2 | 150 | 150 |  |
| 39 | Przedsionek | 4,76/15 | 2 | 50 | 50 |  |
|  | RAZEM |  |  | 3935 | 3400 |  |

Wentylacja dla pomieszczeń technologii medycznej zlokalizowanych na niskim parterze realizowana będzie przez centralę nawiewno – wyciągową typu: -  – G-GOLEM-I -02-SE firmy Clima Produkt lub równoważnej

Dane techniczne central:

- nawiew – 3935 m3/h, spręż 350 Pa

- wyciąg – 3400 m3/h, spręż 300 Pa

- temperatura nawiewu 240C +/- 20C

Centrala składa się z następujących sekcji:

-sekcja filtracji na nawiewie EU5

- sekcji odzysku glikolowego ciepła

- sekcji nagrzewnicy wodnej

- sekcji filtracji na wyciągu EU5

- sekcji wentylatorów promieniowo-osiowych, nawiewnego i wyciągowego

- automatyki kontrolno – sterującej wyposażonej w zdalny panel sterujący

3.2.  Wentylacja pomieszczenia sanitarne i inne

Dla pomieszczeń sanitariatów oraz innych pomieszczeń, zaprojektowano odrębną instalację wentylacji wyciągowej, stale czynną. Instalacja ta realizowana będzie przez wentylator dachowy WD Plus - 25  o wydatku 1050 m3/h.

Dodatkowo w pomieszczeniu promorte zostanie zamontowany klimatyzator  ścienny typu ASYG18LF firmy FUJITSU o mocy chłodniczej Q = 6,0 kW. Skraplacz typu AOYG18LF klimatyzatora  zlokalizowany będzie na dachu.

3.3. Kanały

Kanały nawiewne i wyciągowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu A/1

- powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

- wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

- szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001

- wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B 03434

Kanał zaczerpu świeżego powietrza do centrali  należy zaizolować cieplnie, płytami z pianki poliuretanowej jednostronnie pokrytej aluminium typu Thermasheet Alu, grubości 50 mm.

Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów  rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów,

a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenie w inny sposób.

Minimalne otwory rewizyjne w przewodach o przekroju prostokątnym:

| Wymiar boku przewodu mm | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu mm |  |
| --- | --- | --- |
| s*) | A | B |
| ≤200 | 300 | 100 |
| 200<s≤500 | 400 | 200 |
| >500 | 500 | 400 |

*) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór

W przypadku wykonania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary nie

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub  łuki o kącie większym niż 450, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m.

3.4. Klapy p-poż.

Na kanałach nawiewnych i wyciągowych w miejscach, gdzie kanały przechodzą przez strefę pożarową zaprojektowano klapy p-poż. typu V370 MR lub RK370 MR o odporności EIS-120 firmy FRAPOL lub równoważnej.

3.5. Automatyka.

Centrala wentylacyjna  nawiewno – wyciągowa wyposażona będzie w kompletną automatykę dostarczoną przez Dostawce urządzeń

4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Całość robót w zakresie wykonywania wentylacji, klimatyzacji, instalacji nawiewu powietrza do klatek schodowych oraz próżni hallu i instalacji wody lodowej polegajacy na próbach i regulacji instalacji należy wykonać zgodnie z:

● „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, tom II, Instalacje

sanitarne i przemysłowe

● zaleceniami producentów, zawartymi w instrukcjach i DTR

● pozostałymi obowiązującymi przepisami i PN.

5. WYTYCZNE DLA BRANŻ

Część budowlana

- wykonać otworowanie w ścianach i stropach na prowadzenie instalacji

- wszystkie drzwi na klatkach schodowych wyposażyć w samozamykacze

- zapewnić upust powietrza z przeszklonego dachu za pomocą klapy o powierzchni czynnej większej

niż 1,27 m2

Część instalacyjna

- instalacje elektryczne

- doprowadzić zasilanie do centrali wentylacyjnj nawiewno - wyciągowej

- doprowadzić sterowanie do klap p-poż

- instalacje cieplne

- doprowadzić czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ

1. Centrala wentylacyjna nawiewno – wyciągowa typu G-GoLem –I-02-SE – szt. 1, firmy Clima

Produkt  lub równoważnej

nawiew – 39350 m3/h, spręż – 350 Pa

wyciąg – 3400 m3/h, spręż -  300 Pa

temperatura nawiewu - 240C +/- 20C

2.Klimatyzator ścienny ASYG18LF FUJITSU Q ch=6,0 kW

3. Klapa p-poż V370 MR o odporności EIS 120- o wym400x400   szt.1- firmy  FRAPOL

lub równoważnej

4. Klapa p-poż V370 MR o odporności EIS 120- o wym.500x400   szt.1- firmy FRAPOL

lub równoważnej

7.  WYTYCZNE BIOZ

- wentylacja

1. Inwestycja, lokalizacja.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej w przebudowywanych pomieszczeniach  po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziału Kardiologii w wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym im. M. Kopernika w łodzi ul. Pabianicka 62

2. Inwestor.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi ul. Pabianicka 62

3. Projektant.

mgr inż. Andrzej Guzewicz

4. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr 120 poz. 1126 /.

5. Zakres prac.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje wykonanie przebudowy pomieszczeń po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego dla potrzeb Oddziału Kardiologii i wykonanie wymienionych wyżej instalacji.

6. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i zdrowia ludzi.

Wszystkie prace instalacyjne będą prowadzone na terenie Szpitala – jest to teren ogrodzony, dozorowany i niedostępny dla osób postronnych.

Zabezpieczyć dojścia na teren wykonywania prac przed niepowołanymi osobami.

Wprowadzanie materiałów instalacyjnych na teren budowy powinno odbywać się wyznaczonym do tego celu wydzielonym traktem. Materiały instalacyjne składować w wydzielonym miejscu.

7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót.

Przewidywane zagrożenia to: upadek z wysokości, zrzucenie narzędzi lub materiałów instalacyjnych na ciąg komunikacyjny z wysokości.

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mają przebywać pracownicy lub służących jako przejścia powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej

1,1 m i krawężników o wysokości min. 0,15 m. Pomiędzy poręczą 
i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób.

Przed przystąpieniem do prac montażowych i instalacyjnych na wysokości, należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których będą one wykonywane w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywalną zmianą położenia.

Elementy wielkogabarytowe o dużej masie, należy montować odpowiednio dobranymi urządzeniami dźwigowymi. Występuje również zagrożenie mechanicznego przesunięcia ciężaru w czasie transportu.

Podczas wykonywania prac malarskich zachować ostrożność przy stosowaniu farb i rozpuszczalników.

8. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy opracować odrębną instrukcję i zapoznać pracowników.

9. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót instalacyjnych.

Rozpoczęcie robót zostanie poprzedzone następującymi działaniami organizacyjnymi i technicznymi:

- opracowanie i zapoznanie pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlano-instalacyjnych.

- pracownicy biorący udział w pracach wykonawczych powinni posiadać stosowne kwalifikacje, posiadać aktualne badania lekarskie oraz powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

- pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną, buty,

rękawice, hełmy ochronne, maski, okulary itp.

- pracownicy wykonujący prace na dachu w pobliżu okapów powinniby ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu.

- robót na dachu nie wolno prowadzić podczas mgły i silnych wiatrów.

- przebieg robót powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p-poż,  pod nadzorem osób uprawnionych.

- wyznaczenie miejsca składowania odpadów.

- oznakowanie terenu budowy.

8.   WYKAZ RYSUNKÓW.

1.   RZUT NISKIGO PARTERU - WENTYLACJA                                            1:50

2.   BUDYNEK FRONTOWY- WENTYLATORNIA- WENTYLACJA                 1:50

3.    BUDYNEK FRONTOWY – PRZEKRÓJ- WENTYLACJA                          1:50

Umowa nr: 119/ZP/14/D						Łódź, marzec 2015 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 
z 2010 r.) oświadczamy, że:

PROJEKT BUDOWLANY
pt: „Przebudowa pomieszczeń po laboratorium na niskim parterze budynku frontowego
dla potrzeb Oddziału Kardiologii”
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M Kopernika w Łodzi, ul. Pabianicka 62

działka nr 85/40 obręb G12

w zakresie:				INSTALACJI WENTYLACJI

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

mgr inż. Andrzej Guzewicz                                      mgr inż. Adam Bartosiak

| 99/84/WMŁ | 223/01/WŁ |
| --- | --- |
| projektant | sprawdzający |