## DANE O PRZEW
TABELA POMOCNICZA DO DOBORU OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW I KABLI (PN-IEC 60364-5-523-2001)
tabela | 52-C1 | 52-C1 | 52-C1 | 52-C1 | 52-C1 | 52-C1
ilość obciążonych żył | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 | kolumna 5 | kolumna 6 | kolumna 7
izolacja | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
sposó ułożenia | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | kabel wielożyłowy
| w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | lub jednożyłowe | w okrągłej osłonie
| w izolowanej cieplnie | w izolowanej cieplnie | na ścianie | na ścianie | na drewnianej | w ziemi
| ścianie | ścianie | drewnianej | drewnianej | ścianie
| Przewody wielożyłowe |  | Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jedno i | Kable jednożyłowe
| bezpośrednio |  | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | wielożyłowe zamocowane | w rurze instalacyjnej
| w izolowanej cieplnie |  | w izolowanej cieplnie | na drenianej lub murowanej | na drewnianej ścianie | lub osłonie w ziemi
| ścianie |  | ścianie lub w odległości | ścianie lub w odległości | w odległości < 0,3 od śr.przew.
| Przewody jednożyłowe |  | od ściany >= 0,3 d rury | od ściany > 0,3 d rury | i bezposrednio na suficie | Kable jednożyłowe
| w listwach profilowych |  | Przewody jedno i wielo- | Przweody jednożył. W | drewnianym | lub wielożyłowe
| Przewody jednożyłowe |  | zyłowe w listwie instal. | podwiesz. listw.instal. |  | bezpośrednio w ziemi
| i wielożyłowe w rurach |  | na ścianie drewnianej | Przewody wielożyłowe | Przewody w nie | bez osłony i z osłoną
| instalacyjnych w oścież- |  | Przweody jednożył. W | w listwach na ścianie | perforowanym korytku | przed uszkodz.
| nicach i ramach okiennych |  | podwiesz. listw.instal. | drewnianej | Przewody jedno i
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | wielożyłowe w murze
|  |  | w listwie instal. | w listwie instal. | bez ochrony dodatkowej
|  |  | z przegrodami | z przegrodami | Przewody jedno i
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | wielożyłowe w murze
|  |  | lub wielożyłowe w | lub wielożyłowe w | bez i z ochroną dodatkową
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej w
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w osłonie przewodowej | w osłonie przewodowej
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w osłonie przewodowej | w osłonie przewodowej
|  |  | w murze | w murze
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewody jedno i wielo- | Przewody jedno i wielo-
|  |  | żyłowe nad sufitem | żyłowe nad sufitem
|  |  | podwieszanym i w | podwieszanym i w
|  |  | podwójnej podłodze | podwójnej podłodze
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewoody jednożyłowe | Przewoody wielożyłowe
|  |  | w listwie instalacyjnej | w listwie instalacyjnej
|  |  | zlicowaną z podłogą | zlicowaną z podłogą
|  |  | i listwach wbudowanych | i listwach wbudowanych
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej w
|  |  | kanale kablowym | kanale kablowym
|  |  | niewentylowanym | niewentylowanym
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej
|  |  | kanale kablowym odkrytym | w ścianie murowanej
lub wentylowanym
Przewody jednożyłowe
lub wielożyłowym w
kanale kablowym odkrytym
lub wentylowanym
Przewody jednożyłowe
w rurze instalacyjnej
w ścianie murowanej
oznaczenia | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
typ żyły | Al. | Al.=<120mm2 | Al. | Al. | Al.=<16mm2 | Al.
A | 8.61 | 8.361 | 10.51 | 10.24 | 11.6 | 13.5
m | 0.616 | 0.6025 | 0.6254 | 0.5994 | 0.625 | 0.551
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Al.>120mm2 |  |  | Al.>16mm2
A |  | 7.84 |  |  | 10.55
m |  | 0.616 |  |  | 0.64
B |  | 0 |  |  | 0
n |  | 0 |  |  | 0
typ żyły | Cu | Cu<120mm2 | Cu | Cu | Cu=<16mm2 | Cu
A | 11.2 | 10.8 | 13.5 | 13.1 | 15 | 17.6
m | 0.6118 | 0.6015 | 0.625 | 0.6 | 0.625 | 0.551
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu>120mm2 |  |  | Cu>16mm2
A |  | 10.19 |  |  | 15
m |  | 0.6118 |  |  | 0.625
B |  | 0 |  |  | 0
n |  | 0 |  |  | 0
WYRÓŻNIK | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 26
TABELA POMOCNICZA DO DOBORU OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW I KABLI (PN-IEC 60364-5-523-2001)
tabela | 52-C3 | 52-C3 | 52-C3 | 52-C3 | 52-C3 | 52-C3
izolacja | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
| kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 | kolumna 5 | kolumna 6 | kolumna 7
ilość obciążonych żył | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
sposó ułożenia | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | kabel wielożyłowy
| w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | lub jednożyłowe | w okrągłej osłonie
| w izolowanej cieplnie | w izolowanej cieplnie | na ścianie | na ścianie | na drewnianej | w ziemi
| ścianie | ścianie | drewnianej | drewnianej | ścianie
| Przewody wielożyłowe |  | Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jedno i | Kable jednożyłowe
| bezpośrednio |  | w rurze instalacyjnej | w rurze instalacyjnej | wielożyłowe zamocowane | w rurze instalacyjnej
| w izolowanej cieplnie |  | w izolowanej cieplnie | na drenianej lub murowanej | na drewnianej ścianie | lub osłonie w ziemi
| ścianie |  | ścianie lub w odległości | ścianie lub w odległości | w odległości < 0,3 od śr.przew.
| Przewody jednożyłowe |  | od ściany >= 0,3 d rury | od ściany > 0,3 d rury | i bezposrednio na suficie | Kable jednożyłowe
| w listwach profilowych |  | Przewody jedno i wielo- | Przweody jednożył. W | drewnianym | lub wielożyłowe
| Przewody jednożyłowe |  | zyłowe w listwie instal. | podwiesz. listw.instal. |  | bezpośrednio w ziemi
| i wielożyłowe w rurach |  | na ścianie drewnianej | Przewody wielożyłowe | Przewody w nie | bez osłony i z osłoną
| instalacyjnych w oścież- |  | Przweody jednożył. W | w listwach na ścianie | perforowanym korytku | przed uszkodz.
| nicach i ramach okiennych |  | podwiesz. listw.instal. | drewnianej | Przewody jedno i
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe | wielożyłowe w murze
|  |  | w listwie instal. | w listwie instal. | bez ochrony dodatkowej
|  |  | z przegrodami | z przegrodami | Przewody jedno i
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | wielożyłowe w murze
|  |  | lub wielożyłowe w | lub wielożyłowe w | bez i z ochroną dodatkową
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej w
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w osłonie przewodowej | w osłonie przewodowej
|  |  | przestrzeni instalacyjnej | przestrzeni instalacyjnej
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w osłonie przewodowej | w osłonie przewodowej
|  |  | w murze | w murze
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewody jedno i wielo- | Przewody jedno i wielo-
|  |  | żyłowe nad sufitem | żyłowe nad sufitem
|  |  | podwieszanym i w | podwieszanym i w
|  |  | podwójnej podłodze | podwójnej podłodze
|  |  | 5De=<V<50De | 1,5De=<V<5De
|  |  | Przewoody jednożyłowe | Przewoody wielożyłowe
|  |  | w listwie instalacyjnej | w listwie instalacyjnej
|  |  | zlicowaną z podłogą | zlicowaną z podłogą
|  |  | i listwach wbudowanych | i listwach wbudowanych
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej w
|  |  | kanale kablowym | kanale kablowym
|  |  | niewentylowanym | niewentylowanym
|  |  | V>20De | 1,5De=<V<20De
|  |  | Przewody jednożyłowe | Przewody wielożyłowe
|  |  | w rurze instalacyjnej w | w rurze instalacyjnej
|  |  | kanale kablowym odkrytym | w ścianie murowanej
lub wentylowanym
Przewody jednożyłowe
lub wielożyłowym w
kanale kablowym odkrytym
lub wentylowanym
Przewody jednożyłowe
w rurze instalacyjnej
w ścianie murowanej
oznaczenia | A1 | A2 | B1 | B2 | C | D
typ żyły | Al. | Al.=<120mm2 | Al. | Al. | Al.=<16mm2 | Al.
A | 7.94 | 7.712 | 9.265 | 9.03 | 10.5 | 11.3
m | 0.612 | 0.5984 | 0.627 | 0.601 | 0.625 | 0.55
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Al.>120mm2 |  |  | Al.>16mm2
A |  | 7.225 |  |  | 9.536
m |  | 0.612 |  |  | 0.6324
B |  | 0 |  |  | 0
n |  | 0 |  |  | 0
typ żyły | Cu | Cu<120mm2 | Cu | Cu | Cu=<16mm2 | Cu
A | 10.4 | 10.1 | 11.84 | 11.65 | 13.5 | 14.6
m | 0.605 | 0.592 | 0.628 | 0.6005 | 0.625 | 0.55
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cu>120mm2 |  |  | Cu>16mm2
A |  | 9.462 |  |  | 12.4
m |  | 0.605 |  |  | 0.635
B |  | 0 |  |  | 0
n |  | 0 |  |  | 0
WYRÓŻNIK | 31 | 32 | 33 | 34 | 3 | 36
TABELA POMOCNICZA DO DOBORU OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW I KABLI (PN-IEC 60364-5-523-2001)
tabela | 52-C9(C10) | 52-C9(C10) | 52-C9(C10) | 52-C9(C10) | 52-C9(C10)
izolacja | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
| kolumna 2 | kolumna 3 | kolumna 4 | kolumna 5 | kolumna 6 | kolumna 7
ilość obciążonych żył | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
sposó ułożenia | Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| w powietrzu | w powietrzu | stykające się | stykające się | stykające się
| odstęp od ściany >=0,3d | odstęp od ściany >=0,3d | odstęp od ściany >=d | w układzie trójkątnym | w układzie płaskim
|  |  |  | odstęp od ściany >=d | odstęp od ściany >=d
| Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| w perforowanym korytku | w perforowanym korytku | w perforowanym korytku | w perforowanym korytku | w perforowanym korytku
| korytko od ściany >=0,3D | korytko od ściany >=0,3D | korytko od ściany >=0,3D | korytko od ściany >=0,3D | korytko od ściany >=0,3D
| Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| na wspornikach instal. | na wspornikach instal. | na wspornikach instal. | na wspornikach instal. | na wspornikach instal.
| lub ażurowych podłożach | lub ażurowych podłożach | lub ażurowych podłożach | lub ażurowych podłożach | lub ażurowych podłożach
| z drutu | z drutu | z drutu | z drutu | z drutu
| Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| w odległości od ściany | w odległości od ściany | w odległości od ściany | w odległości od ściany | w odległości od ściany
| >=0,3D | >=0,3D | >=0,3D | >=0,3D | >=0,3D
| Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| na drabinkach | na drabinkach | na drabinkach | na drabinkach | na drabinkach
| Przewody wielożyłowe | Przewody wielożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe | Przewody jednożyłowe
| na lince nośnej lub z | na lince nośnej lub z | na lince nośnej lub z | na lince nośnej lub z | na lince nośnej lub z
| wbudowaną linką nośną | wbudowaną linką nośną | wbudowaną linką nośną | wbudowaną linką nośną | wbudowaną linką nośną
oznaczenia | E | E | F | F | F
typ żyły | Al=<16mm2 | Al=<16mm2 | Al. | Al. | Al.
A | 12.8 | 11 | 12 | 9.9 | 10.2
m | 0.627 | 0.62 | 0.653 | 0.663 | 0.666
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typ żyły | Al>16mm2 | Al>16mm2
A | 11.4 | 9.9
m | 0.64 | 0.64
B | 0 | 0
n | 0 | 0
typ żyły | Cu=<16mm2 | Cu=<16mm2 | Cu | Cu=<300mm2 | Cu=<300mm2
A | 16.8 | 14.3 | 17.1 | 13.28 | 13.75
m | 0.62 | 0.62 | 0.632 | 0.6564 | 0.6581
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
typ żyły | Cu>16mm2 | Cu>16mm2 |  | Cu>300mm2 | Cu>300mm2
A | 14.9 | 12.9 |  | 13.28 | 13.75
m | 0.646 | 0.64 |  | 0.6564 | 0.6581
B | 0 | 0 |  | 6e-05 | 0.00012
n | 0 | 0 |  | 2.14 | 2.01
WYRÓŻNIK | 271 | 371 | 281 | 381 | 391

## OBCIĄŻAL.NOWA
OBCIĄŻALNOŚĆ PRĄDOWA DŁUGOTRWAŁA PRZEWODÓW ZGODNIE PN-IEC 60364-5-523 (WYKONANIE ZGODNIE ZAŁĄCZNIKIEM B)
Tabela nr 3
[14 empty] | WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE DLA PRZEWODÓW W POWIETRZU | [9 empty] | WSPÓŁCZYNNIKI POPRAWKOWE DLA PRZEWODÓW W ZIEMI
[12 empty] | temperatura powietrza |  |  | wiązki złożone z więcej niż jednego obwodu w powietrzu |  |  |  | temperatura ziemi |  |  |  | rezystywność gruntu |  | kable wielożyłowe w przepustach |  |  |  | kable jednożyłowe w oddzielnych przepustach |  |  |  | KONTROLA | [9 empty] | Wynik
[12 empty] | przewody w powietrzu |  |  | tabela 52-E1 |  |  |  | inna niż 20deg |  |  |  | inna niż |  | w ziemi |  | tabela 52-E3(A) |  | w ziemi |  | tabela 52-E3(B) |  | JEDNOCZES | WYNIKOWY |  |  | Wartość |  | Wynik | Długość | Spadek | dop. | doboru
| NUMER | NUMER | wyróżnik | rodzaj | ILOŚĆ | przekrój | para | para | para | para | OBCIĄŻAL |  | tab.52-D1 |  | współczynnik niestosowany =0 | zgodność |  |  |  | tab.52-D2 |  |  | 2,5 K*m/W |  | osłony stykają się = 0 |  |  |  | osłony stykają się = 0 |  |  |  | ZASTOSOWA- | PRĄD |  | Moc | i typ | I2 | doboru | linii | napięcia | spadek | kabla
LP | LUB | LINII | z danych | przewody | ŻYŁ | S[mm2] | metr | metr | metr | metr | NOŚĆ |  |  |  | w poietrzu lub na powierzchni wbudowana lub nabudowana = 1 | współczyn. | liczba | [5 empty] | tab.52-D3 |  | odległść osłon = 0,25m =1 |  |  |  | odległść osłon = 0,25m =1 |  |  |  | NIA WSPÓŁCZYN | OBCIĄŻENIA | Iz*1,45 | szczytowa | zabezpieczeń | (Ib*k) | kabla |  |  | napięcia | pod |  |  | KONTROLA |  | WYNIK | kable wielożyłowe w ziemi w osłonach |  |  | WYNIK | kable jednożyłowe w ziemi w osłonach |  |  | SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA |  |  |  |  | wiązki |  |  |  |  | tabela 52-E1 |  |  |  |  | A1 | A2 | m1 | m2 | [5 empty] | wyróżnik 21 | [8 empty] | wyróżnik 22 | [5 empty] | wyróżnik 23 | [5 empty] | wyróżnik 24 | [5 empty] | wyróżnik 2 | [13 empty] | wyróżnik 26 | [5 empty] | wyróżnik 31 | [13 empty] | wyróżnik 32 | [5 empty] | wyróżnik 33 | [5 empty] | wyróżnik 34 | [5 empty] | wyróżnik 3 | [10 empty] | wyróżnik 36 |  |  | wyróżnik 36 | [7 empty] | wyróżnik 271 | [10 empty] | wyróżnik 271 |  |  | wyróżnik 371 | [10 empty] | wyróżnik 371 |  |  | wyróżnik 281 | [5 empty] | wyróżnik 381 | [15 empty] | wyróżnik 391 | [8 empty] | wyróżnik 391
| ADRES |  | o przewodzie | Al=1 | [10 empty] | w pojedyńczej warstwie na ścianie, podłodze lub nieperforowanym korytku=2 | ze sposobem | obwodów | [7 empty] | odległść osłon = 0,5m =2 |  |  |  | odległść osłon = 0,5m =2 |  |  |  | DLA ZIEMI | DŁUGOTRWA- | [8 empty] | względem |  |  | WSPÓŁCZYNIKÓW |  |  | 0 | l=0,25m | l=0,5m |  | 0 | l=0,25m | l=0,5m | ZE SPOSOBEM UŁOŻENIA WIĄZKI |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | B(wynik) | n(wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Cu) | m-wynik | m(Al.) | m(Cu) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu-wynik) | B-wynik | B(Al.-wynik) | B(Cu) | B(Cu) | B(Cu-wynik) | n-wynik | n(Al.-wynik) | n(Cu-wynik) | A-wynik | A(Al.) | A(Al.-S-wynik) | A(Cu.) | A(Cu.) | A(Cu-S-wynik) | m-wynik | m(Al.) | m(Al-wynik) | m(Cu.) | m(Cu.) | m(Cu-wynik) | B-wynik | B(Al.-wynik) | B(Cu) | B(Cu) | B(Cu-wynik) | n-wynik | n(Al.-wynik) | n(Cu) | n(Cu) | n(Cu-wynik)
| OBWODU |  | (określić z arkusza | Cu=2 | [8 empty] | temperatura | współ- | w pojedyńczej warstwie bezpośrednio pod sufitem =3 | ułożenia |  | współ- |  | temperatura | współ- |  | rezystywność | współ- |  | ilość |  | współ- |  | ilość |  | współ- | I POWIETRZA | ŁEGO |  |  | Ib | [5 empty] | spadów | [38 empty] | =<120mm2 | >120mm2 |  | =<120mm2 | >120mm2 |  |  | =<120mm2 | >120mm2 |  | =<120mm2 | >120mm2 | [14 empty] | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 |  |  | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 | [14 empty] | =<120mm2 | >120mm2 |  | =<120mm2 | >120mm2 |  |  | =<120mm2 | >120mm2 |  | =<120mm2 | >120mm2 | [14 empty] | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 |  |  | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 | [10 empty] | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 |  |  | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 |  |  | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 |  |  | =<16mm2 | >16mm2 |  | =<16mm2 | >16mm2 | [17 empty] | =<300mm2 | >300mm2 | [7 empty] | =<300mm2 | >300mm2 |  |  |  |  | =<300mm2 | >300mm2 |  |  |  | =<300mm2 | >300mm2 |  |  |  | =<300mm2 | >300mm2
|  |  | dane o przewodach) |  |  |  | A | m | B | n | I [A] | użyty=1 | 20 do 60 deg | czynnik | w pojedyńczej warstwie pionowo lub poziomo w korytku =4 | przewod |  | czynnik | użyty=1 | 10 do 20 deg | czynnik | użyty=1 | 0-ziemia | czynnik | użyty=1 | przewodów | odległość | czynnik | użyty=1 | przewodów | odległość | czynnik |  |  |  | [kW] | [6 empty] | napięcia
[12 empty] | nieużyty=0 | co 5/10 deg |  | w pojedyńczej warstwie na drabince lub uchwytach =5 |  |  |  | nieużyty=0 | co 5 deg |  | nieużyty=0 | 1 do 3co 0,5 |  | nieużyty=0 | od2 do 6 |  |  | nieużyty=0 | od2 do 6 |  |  |  | [A] | [A] |  | [A] | [A] |  | [m] | [%] | [%]
1 | TO1 | L1 | 381 | 2 | 1 | 25 | 13.28 | 0.6564 | 0 | 0 | 101 | 1 | 20 | 1.12 | 4 | O.K | 5 | 0.75 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | O.K | 84.84 | 123.018 | 23 | 63 | 100.8 | ok | 10 | 0.16912 | 2 | ok. | 5xLgY 1x25 | kable Cu | 5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | BŁĄD | BŁĄD | BŁĄD | O.K | BŁĄD | 0.6 | 0.6 | 0.73 | BŁĄD | 0.66 | BŁĄD | 0.75 | BŁĄD | 0.8 | BŁĄD | 13.28 | BŁĄD | 0.6564 | BŁĄD | 11.2 | 8.61 | 11.2 | 0.6118 | 0.616 | 0.6118 | 10.8 | 8.361 | 7.84 | 8.361 | 10.8 | 10.19 | 10.8 | 0.6015 | 0.6025 | 0.616 | 0.6025 | 0.6015 | 0.6118 | 0.6015 | 13.5 | 10.51 | 13.5 | 0.625 | 0.6254 | 0.625 | 13.1 | 10.24 | 13.1 | 0.6 | 0.5994 | 0.6 | 15 | 11.6 | 10.55 | 10.55 | 15 | 15 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0.64 | 0.64 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 17.6 | 13.5 | 17.6 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 10.4 | 7.94 | 10.4 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 10.1 | 7.712 | 7.225 | 7.712 | 10.1 | 9.462 | 10.1 | 0.592 | 0.5984 | 0.612 | 0.5984 | 0.592 | 0.605 | 0.592 | 11.84 | 9.265 | 11.84 | 0.628 | 0.627 | 0.628 | 11.65 | 9.03 | 11.65 | 0.6005 | 0.601 | 0.6005 | 12.4 | 10.5 | 9.536 | 9.536 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 0.635 | 0.625 | 0.6324 | 0.6324 | 0.625 | 0.635 | 0.635 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 14.9 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 16.8 | 14.9 | 14.9 | 0.646 | 0.627 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.646 | 0.646 | 12.9 | 11 | 9.9 | 9.9 | 14.3 | 12.9 | 12.9 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 17.1 | 12 | 17.1 | 0.632 | 0.653 | 0.632 | 13.28 | 9.9 | 9.9 | 13.28 | 0.6564 | 0.663 | 0.663 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 10.2 | 10.2 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.6581 | 0.666 | 0.666 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0
2 | TR1 | L2 | 381 | 2 | 1 | 10 | 13.28 | 0.6564 | 0 | 0 | 60 | 1 | 20 | 1.12 | 4 | O.K | 5 | 0.75 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | O.K | 50.4 | 73.08 | 12 | 35 | 56 | ok | 10 | 0.22059 | 2 | ok. | 5xLgY 1x10 | kable Cu | 5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | BŁĄD | BŁĄD | BŁĄD | O.K | BŁĄD | 0.6 | 0.6 | 0.73 | BŁĄD | 0.66 | BŁĄD | 0.75 | BŁĄD | 0.8 | BŁĄD | 13.28 | BŁĄD | 0.6564 | BŁĄD | 11.2 | 8.61 | 11.2 | 0.6118 | 0.616 | 0.6118 | 10.8 | 8.361 | 7.84 | 8.361 | 10.8 | 10.19 | 10.8 | 0.6015 | 0.6025 | 0.616 | 0.6025 | 0.6015 | 0.6118 | 0.6015 | 13.5 | 10.51 | 13.5 | 0.625 | 0.6254 | 0.625 | 13.1 | 10.24 | 13.1 | 0.6 | 0.5994 | 0.6 | 15 | 11.6 | 10.55 | 11.6 | 15 | 15 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0.64 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 17.6 | 13.5 | 17.6 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 10.4 | 7.94 | 10.4 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 10.1 | 7.712 | 7.225 | 7.712 | 10.1 | 9.462 | 10.1 | 0.592 | 0.5984 | 0.612 | 0.5984 | 0.592 | 0.605 | 0.592 | 11.84 | 9.265 | 11.84 | 0.628 | 0.627 | 0.628 | 11.65 | 9.03 | 11.65 | 0.6005 | 0.601 | 0.6005 | 13.5 | 10.5 | 9.536 | 10.5 | 13.5 | 12.4 | 13.5 | 0.625 | 0.625 | 0.6324 | 0.625 | 0.625 | 0.635 | 0.625 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 16.8 | 12.8 | 11.4 | 12.8 | 16.8 | 14.9 | 16.8 | 0.62 | 0.627 | 0.64 | 0.627 | 0.62 | 0.646 | 0.62 | 14.3 | 11 | 9.9 | 11 | 14.3 | 12.9 | 14.3 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 17.1 | 12 | 17.1 | 0.632 | 0.653 | 0.632 | 13.28 | 9.9 | 9.9 | 13.28 | 0.6564 | 0.663 | 0.663 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 10.2 | 10.2 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.6581 | 0.666 | 0.666 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0
3 | TOS1 | L3 | 381 | 2 | 1 | 35 | 13.28 | 0.6564 | 0 | 0 | 157 | 1 | 20 | 1.12 | 4 | O.K | 5 | 0.75 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | O.K | 131.88 | 191.226 | 25 | 100 | 160 | ok | 100 | 1.313 | 2 | ok. | YKXS 5x35 | kable Cu | 5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | BŁĄD | BŁĄD | BŁĄD | O.K | BŁĄD | 0.6 | 0.6 | 0.73 | BŁĄD | 0.66 | BŁĄD | 0.75 | BŁĄD | 0.8 | BŁĄD | 13.28 | BŁĄD | 0.6564 | BŁĄD | 11.2 | 8.61 | 11.2 | 0.6118 | 0.616 | 0.6118 | 10.8 | 8.361 | 7.84 | 8.361 | 10.8 | 10.19 | 10.8 | 0.6015 | 0.6025 | 0.616 | 0.6025 | 0.6015 | 0.6118 | 0.6015 | 13.5 | 10.51 | 13.5 | 0.625 | 0.6254 | 0.625 | 13.1 | 10.24 | 13.1 | 0.6 | 0.5994 | 0.6 | 15 | 11.6 | 10.55 | 10.55 | 15 | 15 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0.64 | 0.64 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 17.6 | 13.5 | 17.6 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 10.4 | 7.94 | 10.4 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 10.1 | 7.712 | 7.225 | 7.712 | 10.1 | 9.462 | 10.1 | 0.592 | 0.5984 | 0.612 | 0.5984 | 0.592 | 0.605 | 0.592 | 11.84 | 9.265 | 11.84 | 0.628 | 0.627 | 0.628 | 11.65 | 9.03 | 11.65 | 0.6005 | 0.601 | 0.6005 | 12.4 | 10.5 | 9.536 | 9.536 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 0.635 | 0.625 | 0.6324 | 0.6324 | 0.625 | 0.635 | 0.635 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 14.9 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 16.8 | 14.9 | 14.9 | 0.646 | 0.627 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.646 | 0.646 | 12.9 | 11 | 9.9 | 9.9 | 14.3 | 12.9 | 12.9 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 17.1 | 12 | 17.1 | 0.632 | 0.653 | 0.632 | 13.28 | 9.9 | 9.9 | 13.28 | 0.6564 | 0.663 | 0.663 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 10.2 | 10.2 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.6581 | 0.666 | 0.666 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0
4 | TOSR1 | L4 | 381 | 2 | 1 | 35 | 13.28 | 0.6564 | 0 | 0 | 157 | 1 | 20 | 1.12 | 4 | O.K | 5 | 0.75 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | O.K | 131.88 | 191.226 | 6 | 100 | 160 | ok | 100 | 0.18797 | 2 | ok. | YKKXS 5x35 | kable Cu | 5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | BŁĄD | BŁĄD | BŁĄD | O.K | BŁĄD | 0.6 | 0.6 | 0.73 | BŁĄD | 0.66 | BŁĄD | 0.75 | BŁĄD | 0.8 | BŁĄD | 13.28 | BŁĄD | 0.6564 | BŁĄD | 11.2 | 8.61 | 11.2 | 0.6118 | 0.616 | 0.6118 | 10.8 | 8.361 | 7.84 | 8.361 | 10.8 | 10.19 | 10.8 | 0.6015 | 0.6025 | 0.616 | 0.6025 | 0.6015 | 0.6118 | 0.6015 | 13.5 | 10.51 | 13.5 | 0.625 | 0.6254 | 0.625 | 13.1 | 10.24 | 13.1 | 0.6 | 0.5994 | 0.6 | 15 | 11.6 | 10.55 | 10.55 | 15 | 15 | 15 | 0.625 | 0.625 | 0.64 | 0.64 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 17.6 | 13.5 | 17.6 | 0.551 | 0.551 | 0.551 | 10.4 | 7.94 | 10.4 | 0.605 | 0.612 | 0.605 | 10.1 | 7.712 | 7.225 | 7.712 | 10.1 | 9.462 | 10.1 | 0.592 | 0.5984 | 0.612 | 0.5984 | 0.592 | 0.605 | 0.592 | 11.84 | 9.265 | 11.84 | 0.628 | 0.627 | 0.628 | 11.65 | 9.03 | 11.65 | 0.6005 | 0.601 | 0.6005 | 12.4 | 10.5 | 9.536 | 9.536 | 13.5 | 12.4 | 12.4 | 0.635 | 0.625 | 0.6324 | 0.6324 | 0.625 | 0.635 | 0.635 | 14.6 | 11.3 | 14.6 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 14.9 | 12.8 | 11.4 | 11.4 | 16.8 | 14.9 | 14.9 | 0.646 | 0.627 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.646 | 0.646 | 12.9 | 11 | 9.9 | 9.9 | 14.3 | 12.9 | 12.9 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 17.1 | 12 | 17.1 | 0.632 | 0.653 | 0.632 | 13.28 | 9.9 | 9.9 | 13.28 | 0.6564 | 0.663 | 0.663 | 0.6564 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 10.2 | 10.2 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0.6581 | 0.666 | 0.666 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6581 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0